附件5

广报阡陌间电梯设备维护保养服务

采购需求

一、服务范围：广报阡陌间文创园项目（下称“项目”）有三台三菱电梯，型号分别为：

曳引式客梯（14702135)LEHY-III-S 31104401042021090009 一台；

曳引式客梯（14702136) LEHY-III-S 31104401042021090010一台；

无机房客梯（14702161）  ELE-HY05S 210XG08-114-1  31101002520211BWZF03 一台。

- 二、服务方式：半保维保方式

- 三、服务内容：项目物业电梯保养设备年度维保项目主要内容包括：

第一部分机房

1.主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查，电梯整机运行性能检查。

2.制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

3.曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

4.曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

5.选层器清洁加油，链条调整，

6.主接触器动作情况检查，接点清理打磨。

7.控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

8.各空气开关，极限开关检查。

9.限速器动作速度检查及清洁加油。

10.绝缘电阻定期检查。

第二部分 轿厢、厅门

11.开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

12.开关门电机整流子，碳刷清洁检查。

13.门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

14.内外门机械和电气调整，消除噪音。

15.轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

16.应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

17.整机开关性能检查。

18.厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

第三部分井道、井底

- 上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

- 20,补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

21.厅门、撑架、对重的清扫。 -

22.钢片清洁抹油、张力检查和调整。

23.安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

24导靴磨耗情况，导靴安装尺寸谓校。

25.随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

26.井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

27.井道照明、限速器坠铊位置是否正常。

28.所有安全保护电气开关性能检查。

- 29.其他包括设备的清洁。

四、服务周期：一年（2024年11月22日至2025年11月21日）。

- 五、维保服务工作要求

- 1.以上保养工作按每月实行二次，操作内容按《保养记录表》（电梯设备保养记录表由乙方提供）进行，做好保养记录记部建档备查。

2.维保费用包含：维保的工费、配合设备年检费用，处理应急故障的工费、交通费和维保所需的易耗品，供应商免费提供保养的润滑油料有：机油、黄油、导轨油、主机油。易耗件有：棉纱团、油毛毡(YP、B、F)、滑 块、主轨通用靴衬、打磨砂纸、玻璃胶等。停车设备在正常使用中发生故障时，维保人员在接报障通知后半小时内到场处理。