广报阡陌间2026年至2028年消防系统维护保养服务需求书

- 一、项目概况

广报阡陌间文化创意产业园区项目（以下简称“园区”）坐落于广州市越秀区人民中路同乐路10号，本次服务采购范围涵盖了园区消防系统所有设备及设施，包括但不限于门楼、副楼、采编楼、礼堂楼、海南大厦。

- 服务方式

- 至少每月1次对园区消防系统所有设备及设施进行维护保养。

- 采购人若有重大活动、员工消防培训、消防演练等情况中选人需到场配合。

- 采购人若需消防报建、报验，中选人需无偿配合采购人，提供必要的技术支持及业务咨询。

- 服务周期

2026年2月11日至2028年2月10日，为期2年；若服务合同签订时间晚于2026年2月11日，则从采购人中选通知书发出之日起算，为期2年。

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | 采编楼、门楼、副楼、礼堂楼 |
| 2 | 喷淋 | 采编楼、门楼、副楼、礼堂楼 |
| 3 | 烟感 | 采编楼、门楼、副楼、礼堂楼 |
| 4 | 应急灯 | 采编楼、门楼、副楼、礼堂楼 |
| 5 | 安全出口灯 | 采编楼、门楼、副楼、礼堂楼 |
| 6 | 气体灭火系统 | 采编楼首层电房 |
| 7 | 手动报警装置 | 采编楼、门楼、副楼、礼堂楼 |
| 8 | 声光报警器 | 采编楼、门楼、副楼、礼堂楼 |
| 9 | 消防广播系统 | 礼堂楼消防中心 |
| 10 | 消防联动控制器 | 礼堂楼消防中心 |
| 11 | 消防水泵（主、备） | 海南大厦 |
| 12 | 排风机 | 地下车库、礼堂楼 |
| 13 | 灭火器、防毒面罩 | 采编楼、门楼、副楼、礼堂楼 |
| 14 | 应急照明控制器 | 礼堂楼消防中心 |
| 15 | 电气火灾监控设备 | 礼堂楼消防中心 |
| 16 | 防火门监控器 | 礼堂楼消防中心 |
| 17 | 消防设备电源状态监控器 | 礼堂楼消防中心 |
| 18 | 消防控制室图形显示装置 | 礼堂楼消防中心 |

- 服务内容

- 按国家相关规范及行业标准，制定巡检计划，至少每月1次（每次维护保养的时间间隔不得超过三十日）对园区消防系统设备及设施进行全面检查，重点检查设备及设施外观完整性、运行状态、参数是否正常，线路连接是否牢固，有无老化、破损、泄漏等情况，及时发现并记录隐患。

- 中选人接到消防设备及设施故障通知后，维保人员需在1小时内到达现场（紧急故障30分钟内到达），明确故障原因并实施维修，对于无法现场解决的故障，需出具详细的故障分析报告及解决方案，经采购人确认后组织维修，确保在规定时限内恢复设备正常功能；若自采购人发出通知起2小时内维保人员仍未到达现场处理，采购人有权自行处理，由此产生的费用由中选人承担。

- 按照消防规范要求，定期对消防设备设施进行功能检测和试验，包括但不限于：报警控制器联动试验、消防水泵联动启停试验、自动喷水灭火系统末端试水试验、消火栓出水压力测试、防排烟风机联动启停试验、应急照明切换试验、防火门启闭试验、广播功能试验、电梯迫降试验、消防切非联动试验、五方通话功能试验等，确保各系统联动功能正常。

- 对消防设备及设施进行清洁、润滑、紧固、调整等保养工作，更换老化、损坏的零部件（小额零部件费用可包含在维保费用内，大额零部件需单独报价并经采购人审批后更换）；定期对消防水池、消防水箱进行清理，确保水质符合要求；对消防设备设施的标识标牌进行检查和维护，确保清晰完整。

- 每次巡检、维修、检测后，需填写详细的记录表格，包括消防设备及设施状态、发现问题、处理措施及结果等；每月向采购人提交月度维保报告和月度维保计划，每年提交年度维保总结报告及完整的检测报告，配合采购人完成消防年检、专项检查等工作，提供所需的维保资料。

- 火灾自动报警系统主要维护保养内容:报警主机、烟感探测器、温感探测器及各类探测器、所有的报警控制信号线路、声光报警装置、直流电源、消防联运柜、联动模块、事故广播，消防广播分配盘、功率放大器、扬声器、消防电话主机。

- 消火栓灭火系统主要维护保养内容:消火栓箱、试验栓、消火栓水泵及水泵接合器、消火栓水池及系统所有管道、所有动力、控制信号管线、报警按钮及报警警铃、消火栓系统控制阀门、卷盘、水带、枪头等。

- 自动喷淋灭火系统主要维护保养内容:湿式报警阀、喷淋头、水力警铃、压力开关、信号闸阀、 水流指示器、喷淋水泵和接合器、喷淋系统压力检测、喷淋系统排水试验装置、所有喷淋水池及管网及管道阀门、冲洗管道、末端试水装置、自动排气装置、水泵控制线路检测、水流指示器、信号阀线路检测。

- 防火门监控系统主要维护保养内容:防火门外观、防火门电动闭门器、轴承及门锁、防火门联动控制、报警控制器、报警控制线路、防火门控制模块。

- 防排烟系统主要维护保养内容:风机控制柜、排烟风机、正压送风机、电源控制及线路、送排风。

- 应急照明灯主要维护保养内容:灯具外观检查、备用电池自动切换功能、备用电池充、放电测试功能、灯具发光片及灯泡的检查、应急电源、电路的检查维修。

- 气体自动灭火系统主要维护保养内容:气体自动灭火控制主机检测、烟感探测器检测、温感探测器检测、可燃气体探测器检测、紧急启动报警按钮检测、声光报警器，警铃，电磁阀检测、放气，泄气，压力开关检测、启动按扭，储液瓶组检测、放气输送管道检测。

- 灭火器及防毒烟面具器材主要维护保养内容:灭火器箱外观检查、防毒烟面具外观检查、防毒烟面具在有效期内检查、灭火器压力值检查、灭火器压力值检查、灭火器外观及有效期内检查、灭火器箱贴封条及填写检查记录卡签名。

- 在合同规定的保养期限内，若维修过程中需更换配件，且单个配件单价不超过人民币100元（含100元），则由中选人承担相关费用，该费用已包含在本合同约定的保养费内，采购人无需额外支付。若单个配件单价超过人民币100元，则由采购人负责采购，或由中选人提供报价，经采购人审核批准后进行采购，中选人保证所报价格不会超出市场平均价格，并将遵循附件一《零配件报价表》上所列的维保单位报价（含税）执行，无论配件是由采购人采购还是中选人负责采购，中选人都将免费提供安装服务（含设备微改装/改造），采购人无需为此支付额外费用。

- 服务标准与服务质量

- 维护保养工作需严格遵守《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）《消防设施通用规范》（GB55036-2022）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等国家及地方相关法律法规、规范标准，确保维护保养后的消防设备设施符合消防验收及使用要求。

- 项目负责人需具备丰富的项目管理经验，能够及时协调解决维保过程中的各类问题，维护保养人员需熟悉本项目消防设备设施的型号、规格及运行原理，提供稳定、专业的维保服务。

- 维护保养过程中使用的零部件、材料需为合格产品，符合国家相关标准及设备原厂技术要求，严禁使用假冒伪劣、不合格产品，若因材料质量问题导致设备故障或安全事故，由中选人承担全部责任。

- 维保单位需建立7*24小时应急响应机制，设立专用应急联系电话，确保采购人在发现消防设备故障或突发消防相关问题时，能够随时联系到维保人员，对于紧急故障（如消防水泵无法启动、报警系统大面积误报/故障等），维保人员需在【30分钟内】到达现场处置；一般故障需在【12小时内】解决，特殊情况无法按时解决的，需提前向采购人说明情况并明确解决时限。

- 服务评分

- 采购人将对中选人的服务进行季度性评分（详见附件二），中选人须遵循采购人所制定的规章制度标准执行。

- 考核评分以100分为基准，根据考核表的具体内容进行相应的扣分。

- 采购人将在下季度，依据上季度的考核得分，作为向中选人支付上一季度维护保养费用的结算依据。若季度内考核得分 高于90分（含90分），采购人将依照合同约定全额支付上一季度的维护保养费用。若季度内出现考核得分89分（含89分）至70分（含70分）的情况，采购人有权对每低于1分的考核得分扣减200元人民币的维护保养费用。计算公式为：扣减金额=【90分-得分（89分～70分)】x200元人民币。若季度内出现考核得分低于69分（含69分），则视为服务质量严重不达标，采购人有权扣减该季度的全部维护保养费用，且视情节严重程度有权与中选人解除服务合同。

附件一：《零配件报价表》

附件二：《消防系统维护保养评分表》

附件三：《园区维保面积统计》

附件一：零配件报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 报价最高限价/元（含税） | 维保单位报价单价/元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警系统改造屏蔽配合费用 | 次 | 1000 |  |
| 2 | 报警系统编程联动调试费用 | 次 | 1000 |  |
| 3 | 消防声光警报器 | 套 | 100 |  |
| 4 | 消防应急广播音箱 | 套 | 200 |  |
| 5 | 水带接扣 | 个 | 45 |  |
| 6 | 直流水枪 | 支 | 35 |  |
| 7 | 软卷盘铜水嘴 | 只 | 39 |  |
| 8 | 1寸铜闸阀 | 个 | 65 |  |
| 9 | 100 型压力表 | 个 | 25 |  |
| 10 | 2 寸半消火栓 | 只 | 80 |  |
| 11 | 消防箱面板(有机玻璃) | 块 | 93 |  |
| 12 | 压力开关 | 个 | 60 |  |
| 13 | 可调式压力开关 | 个 | 95 |  |
| 14 | 喷淋头 | 只 | 15 |  |
| 15 | 喷淋头装饰碟 | 只 | 1 |  |
| 16 | 3 寸警铃 | 只 | 65 |  |
| 17 | 普通型手动报警按钮 | 只 | 51 |  |
| 18 | 智能烟感 | 只 | 100 |  |
| 19 | 智能温感 | 只 | 100 |  |
| 20 | 智能手动报警按钮 | 只 | 100 |  |
| 21 | 输入输出模块 | 只 | 100 |  |
| 22 | 智能消防栓按钮 | 只 | 100 |  |
| 23 | 电话插孔 | 只 | 100 |  |
| 24 | 消防广播 | 只 | 50 |  |
| 25 | 6 分 pvc 线管 | 米 | 3 |  |
| 26 | 6 分镀锌线管 | 米 | 5 |  |
| 27 | 应急照明集中电源模块主板 | 套 | 700 |  |
| - 更换以上配件如设备需进行微改装或改造的，由中选人免费提供服务。 - 单个配件100元内（含100元），由中选人承担相关费用。 - 中选人需免费更换以上配件。 |  |  |  |  |

- 附件二：消防系统维护保养评分表

| 项目 | 内容 | 扣分方式 | 扣分依据 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维保状态 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维护人员未按频次内容完成任务 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 维护人员工作缺乏积极主动性或未按合同约定时效完成既定工作任务 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 3 | 维保工作人员必须按计划排定时间，准时进场作业，不得迟到、早退 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 4 | 接到报修后，维保人员必须在接到通知后1小时内到达现场（紧急故障30分钟内到达） | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 零配件更换维修及时率：100元（含100元）以下的零配件12小时内完成，100以上24小时内完成（涉及报价及另行议价的维修不列入该范围）。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保及维修等安全作业时违规操作，高处作业无穿防滑鞋、系安全带。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 由于维保、维修人员安全意识不强，未能严格按规范进行安全操作，导致重大安全事故的。 | 每次扣100分 |  |  |  |
| 三、巡检管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检未按维保（保养）计划进行。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 每月28日前未能提交当月消防维保总结及下月消防维保计划给采购人确认。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 出现巡检维保内容与保养计划不符、漏项漏检、未按照保养细则操作等维保情况。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 4 | 未能按时提交检查相关报表。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 报告未能真实反映巡检结果。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 四、技术支持 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术力量、维修人员、维护人员专业水平未能满足维修、维护需求。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 抽检或抢修时无法联系到维护、维修人员提供技术支持。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 备件、仪器仪表未能满足维护、维修需要。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 4 | 同一设备每月度相同故障次数≥2次 | 每次扣5分 |  |  |  |
| 5 | 未能及时提供技术服务支持。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 6 | 在技术服务支持过程中发生错误判断或错误操作，性质一般、未导致严重后果。 | 每次扣5分 |  |  |  |
| 7 | 在技术支持过程中发生错误判断或错误操作，性质恶劣或造成严重后果的。 | 每次扣20分 |  |  |  |
| 8 | 中选人必须在检修完成后【3天内】出具相关检修报告。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 9 | 消防设备反复出现2次（含2次）相同故障的，中选人应安排工程师排查故障后，【7天内】向采购人提供检测报告。 | 每次扣6分 |  |  |  |
| 10 | 报告未能真实反映检测/检查结果，对问题未提出有效的解决建议和方案。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 扣分总计 |  |  |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |
| 考核周期： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 备注：每下季度双方根据评分表采取百分制对中选人消防维保质量作出总体考核评估。考核标准如下： 1.按满分100分，每季度1次考核分值达90分以上(含90分)，表示服务质量达标，可以全额支付费用。 2.按满分100分，每季度1次考核分值89分（含89分）至70分（含70分），表示服务质量达不到要求，每分按200元扣减费用，直至扣完当季的维护费用为止。 3.按满分100分，每季度1次考核分值低于69分（含69分），表示服务质量严重不达标，扣减全部当季度维护费，中选人按照合同约定承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| 维保公司维保人签名： |  | 现场跟进人签名： |  |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |  |  |

- 附件三：园区维保面积统计

| 序号 | 权属人 | 建筑名称 | 产权证号 | 地址 | 建筑物情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 房产证证载面积（平方米） | 使用性质 | 所在楼层/总层数 |
| 1 | 广州日报社 | 地下车库 | 粤房地权证穗字第0150294063号 | 越秀区人民中路同乐路10号地下车库 | 1,323.34 | 地下车库 | -1/-1 |
| 2 | 广州日报社 | 门楼 | 粤房地证字第C1035644号 | 越秀区同乐路10号门楼地下室 | 620.70 | 车库 | -1/5 |
| 3 | 广州日报社 |  | 粤房地证字第C1035638号 | 越秀区同乐路10号门楼首层 | 282.38 | 办公 | 1/5 |
| 4 | 广州日报社 |  | 粤房地证字第C1035639号 | 越秀区同乐路10号门楼二楼 | 251.83 | 办公 | 2/5 |
| 5 | 广州日报社 |  | 粤房地证字第C1035640号 | 越秀区同乐路10号门楼三楼 | 350.78 | 办公 | 3/5 |
| 6 | 广州日报社 |  | 粤房地证字第C1035642号 | 越秀区同乐路10号门楼四楼 | 259.45 | 办公 | 4/5 |
| 7 | 广州日报社 |  | 粤房地证字第C1035643号 | 越秀区同乐路10号门楼五楼及天台机房、梯屋 | 259.44 | 办公 | 5/5 |
| 1 | 广州日报社 | 副楼 | 穗房地证字第043904号 | 越秀区同乐路14,16,18号一，二楼 | 1,039.25 | 办公 | 1-2/9 |
| 2 | 广州日报社 | 工会礼堂 | 粤（2020）广州市不动产权第00202245号 | 越秀区人民中路同乐路10号自编工会礼堂楼2首层部分 | 1148.78 | 礼堂、办公 | 1/2 |
|  |  |  |  | 越秀区人民中路同乐路10号自编工会礼堂楼2（1-2楼） |  | 礼堂、办公 | 1-2/2 |
| 3 | 广州日报社 |  | 粤（2020）广州市不动产权第00205913号 | 越秀区同乐路10号工会礼堂3 | 434.86 | 办公 | 1/1 |
|  | 广州日报社 |  | 粤（2020）广州市不动产权第00221343号 | 越秀区同乐路10号工会礼堂1 | 1,027.58 | 办公 | 1-3/3 |
| 1 | 广州日报社 | 采编楼 | 粤（2020）广州市不动产权第00221344号 | 越秀区同乐路10号采编楼1（1-6楼） | 3,423.29 | 办公 | 1-6/6 |
|  | 广州日报社 |  | 粤（2020）广州市不动产权第00221286号 | 越秀区同乐路10号采编楼2 | 3,075.05 | 办公 | 1-5/5 |
| 2 | 广州日报社 |  | 粤（2020）广州市不动产权第00220780号 | 越秀区同乐路10号采编楼3 | 2,865.77 | 办公 | 1-5/5 |
|  | 广州日报社 |  | 粤（2020）广州市不动产权第00220831号 | 越秀区同乐路10号采编楼4 | 590.21 | 办公 | 1-4/4 |
| 1 | 广州日报社 | 海南大厦43号 |  | 观绿路 | 100.00 | 水泵机房 | 负一层 |
|  |  |  |  | 总面积 | 17,052.00 |  |  |