广报阡陌间2026年至2028年化粪池、隔油池清掏

及管道疏通服务采购需求书

- 一、项目概况

广报阡陌间文化创意产业园区项目（以下简称“园区”）坐落于广州市越秀区人民中路同乐路10号，本次服务采购范围涵盖园区所有化粪池、隔油池及排水排污管道，涉及区域包括但不限于门楼、副楼、采编楼、礼堂楼、海南大厦、宿舍楼，园区入驻企业70家，常驻人员约1500人。

- 服务方式

- 在采购人指定时间内完成化粪池清掏，避开早中晚人流高峰，作业完成后需采购人在收方单上签字确认。

- 本服务单价包干,按实结算，包括但不限于人工费、材料费、机械费、材料损耗费、卸车费、材料场内多次转运费、税金（增值税专用发票）、运输排放、场地清洁、垃圾清运费、综合管理费、抽粪车、高压车租赁费及其他履行本合同产生的一切费用等（若未列而现场有发生，则视为已经包含在报价之中，不再另行增加费用）。

- 服务周期

本合同服务期限为2年，服务周期从中选通知书发出之日起算。

- 服务内容

- 清掏园区范围内所有化粪池及隔油池，包括池体内部的粪便、淤泥、浮渣、沉淀物、浮油等所有污物，确保池内污物残留量不超过池体有效容积的10%，池壁、池底无明显附着污物。

- 中选人负责园区所有排水排污管道（含地上及地下管道）的堵塞疏通工作，采用专业设备清除管道内毛发、油污、杂物等淤积物，确保管道排水通畅、无返水、无异味，若疏通过程中需更换管道或修补管道，由中选人负责。

- 清理化粪池及隔油池进出水管道、检查井、井盖及周边区域，疏通堵塞管道，清除井盖及井周的污物、青苔，确保进出水通畅，井盖闭合严密、无松动。

- 对清掏、疏通过程中发现的池体破损、渗漏、管道老化、井盖损坏等异常情况，中选人需及时拍照记录并告知采购人，提出合理维修建议，未经采购人同意不得擅自开展维修作业。

- 化粪池、隔油池容量统计及报价清单

| 一、容量统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 位置 | 容量/m³ |
| 1 | 化粪池 | 门楼咖啡厅侧门口 | 1.5 |
| 2 |  | 门楼园区内 | 6 |
| 3 |  | 采编楼高压电房旁边 | 10 |
| 4 |  | 采编楼印记馆旁边 | 6 |
| 5 |  | 海南大厦园区内 | 10 |
| 6 |  | 礼堂楼诗书路出口 | 5 |
| 7 |  | 副楼（居民楼处） | 10 |
| 8 | 隔油池 | 门楼首层卫生间旁花池内 | 1.5 |
|  | 容量合计 |  | 50 |

- 服务标准与服务质量

- 清掏后化粪池运行正常，进出水顺畅；管道疏通后排水快捷无滞留、无返水、无异味，整体管网无堵塞、积水现象；池体及管道周边无污物残留、无污水渗漏。

- 井盖安装牢固、标识清晰，作业区域地面平整干净，无作业遗留垃圾、淤泥、积水，不影响正常使用。

- 每次服务后需采购人书面确认，注明清掏范围、污物排放量、管道疏通位置、设备使用情况、发现问题及处理建议等。

- 作业前需对化粪池进行通风换气处理，使用经校验合格的专业仪器检测池内有毒有害气体（如甲烷、硫化氢等）浓度，检测结果符合国家《有限空间作业安全技术规范》（GB 30871）要求后方可作业；作业过程中保持持续通风，严禁在作业区域使用明火、吸烟或违规用电。

- 作业人员需佩戴齐全安全防护用品（如防毒面具、防水手套、防滑鞋、防护服等），配备必要的应急救援设备（如急救箱、呼吸器、牵引设备等），杜绝安全事故发生。

- 作业现场需设置明显警示标识（如“正在作业，禁止靠近”），划定安全作业区域，安排专人现场监护，防止无关人员进入作业区域，避免意外事故。

- 严格遵守安全生产相关法律法规，作业过程中发生人员伤亡、设备损坏等安全事故，由中选人全权负责，承担所有损失及法律责任，与采购人无关。

- 严禁擅自使用园区内外消防用水补充作业所需水箱，若违反消防相关法律法规擅自使用，由此造成的一切损失及产生的政府部门相关处罚，均由中选人承担全部责任。

- 清掏的污物需采用符合环保标准的密封式专用运输车辆清运，严禁沿途泄漏、遗撒，运输过程中遵守交通法规及环保规定。

- 污物需运送至政府部门指定的污水处理厂或垃圾处置场所进行合规处理，严禁擅自倾倒、堆放污物，否则由此引发的环保处罚及损失由中选人承担。

- 作业过程中避免对周边绿化、路面、公共设施造成损坏，如因作业不当导致损坏，需及时修复并承担相应费用。

- 作业产生的废水需妥善处理，不得直接排放至园区雨水管道或周边土壤、水体，避免造成环境污染。

- 中选人自行配备化粪池清掏（吸污车、通风设备等）及管道疏通（高压清洗机、管道疏通器、内窥镜等）专业设备，及全套安全防护用品，设备需性能良好、符合安全标准。

- 如遇化粪池突发堵塞外溢、卫生间管道紧急返水等情况，接到采购人书面或口头通知后30分钟内到达现场处理，确保问题及时解决，减少影响。

- 采购人与中选人约定服务时间的，中选人需在约定时间内到达现场处理，若在约定时间内中选人无法到达现场处理的，采购人有权自行处理，由此产生的费用由中选人承担。